OŚRODEK SPORTU I REKREACJI						             Racibórz, 08.01.2021 r.

ul. Zamkowa 4

47-400 Racibórz

ZP.01.2020

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE KRYTEJ PŁYWALNI H2OSTRÓG W RACIBORZU

WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W załączeniu przekazuję treść otrzymanych pytań do SIWZ i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1

Wnosimy o dokonanie zmiany warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 
i zawodowej w ten sposób, że Zamawiający dopuści także wykonawców którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  w tym okresie wykonali dwie roboty  budowlane  polegające na budowie stacji uzdatniania wody i wentylacji pływalni 
o wartości  nie mniejszej niż  600 000,00 złotych brutto każda.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 
i zawodowej.

Zamawiający utrzymuje określone w SIWZ warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie zapisów zamieszczonych w załączniku nr 9 do SIWS - Opisz Przedmiotu Zamówienia:

Punkt 5.1 - Uwagi

Treść oryginalna: W momencie rozruchu instalacji po modernizacji należy dokonać pomiarów wydajności do poszczególnych obiegów, z pomiarów należy sporządzić raport, który będzie dołączony do dokumentacji powykonawczej

Pytania:

- Za pomocą jakiego urządzenia lub jakiej metody należy dokonać pomiarów wydajności?

- Czy zamawiający zakłada możliwość stałego zamontowania urządzeń mierzących przepływ wody w rurociągach i sterowania wg nich pracą poszczególnych obiegów filtracyjnych?

Odpowiedź:

a. Za pomocą Atestowanego przepływomierza ultradźwiękowego, wydajność powinna być mierzona i monitorowana w różnych cyklach filtracji oraz w czasie płukania filtra w trakcie normalnego użytkowania pływalni.

b. Tak zamawiający wymaga zamontowania na stałe urządzeń mierzących przepływ wody w rurociągach i sterowania wg nich pracą poszczególnych obiegów filtracyjnych poprzez automatyczną regulację częstotliwością pomp do ustawionego przepływu, na wszystkich pięciu SUWach. Należy uwzględnić w kosztach inwestycji do przedmiaru poz. Nr 63

Pytanie 3

Jakie granulacje żwiru filtracyjnego i wysokości poszczególnych warstw wchodzących w zakres złoża podtrzymującego ?

Odpowiedź:

| Złoże | Granulacja | Grubość warstwy |
| --- | --- | --- |
|  | mm | m |
| Węgiel aktywny kokosowy | 0,6 - 2,36 | 0,20 |
| Zeolit | 0,5 - 1,0 | 0,70 |
| Żwir kwarcowy | 1,0 - 2,0 | 0,15 |
| Żwir kwarcowy | 3,0 - 5,0 | 0,15 |

Pytanie 4

Jakie są wymagane parametry złoża zeolitowego uwzględnionego w koncepcji wypełnienia filtrów - m.in. granulacja, gęstość nasypowa oraz inne wymagane?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby użyte złoże zeolitowe było dedykowane do wody basenowej 
(karta katalogowa potwierdzająca ten fakt) i cechowało się jak największą porowatością, a co za tym idzie zdolnością do absorbcji chloramin z wody.

Pytanie 5

Jaką wysokość złoża zeolitowego uwzględnia założona koncepcja technologiczna ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby całkowita wysokość złoża filtracyjnego wynosiła 1,2 m - zgodnie z normą DIN 19643. Poszczególne frakcje powinny się kształtować jak w udzielonej odpowiedzi do pyt. 3.

UWAGA: wszystkie materiały muszą mieć aktualny atest PZH dopuszczający ich wykorzystanie dla wody pitnej.

Pytanie 6

W dokumentacji wskazano dwie informacje dotyczące węgla aktywnego tj. pochodzenie - węgiel kokosowy oraz liczba jodowa - min 1000 mg/g. Czy Zamawiający wymaga spełnienia równoważności w zakresie innych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby użyty węgiel aktywny był uzyskany z łupin kokosowych. Wymagane parametry węgla, wymienione niżej, muszą być potwierdzone w karcie katalogowej:

- Liczba jodowa   - min. 1000 mg/g

- Powierzchnia właściwa  - 1100 m2/g

- Gęstość nasypowa - 0,5 g/cm3

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie węgla aktywnego o granulacji 0,6-2,36 mm ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

Czy na przewodach powietrza do płukania filtrów należy przewidzieć przepustnice z napędem pneumatycznym? Jeżeli tak to wnosimy o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Tak, instalacja powietrza z dmuchaw bocznokanałowych służąca do wzruszania złoża musi być wyposażona w zawory z napędem pneumatycznym. Należy uwzględnić w kosztach inwestycji, do przedmiaru poz. Nr. 5. 13. 21. 33. 46 wraz z przeróbką instalacji w obrębie filtra.

Pytanie 9

Prosimy o wyjaśnienie zapisów zamieszczonych w załączniku nr 9 do SIWS - Opisz Przedmiotu Zamówienia:

Punkt 5.3

Zapisy mówią o odprowadzaniu popłuczyn do kanalizacji sanitarnej poprzez studnię zlokalizowaną wewnątrz budynku.

Tabela zestawienia kosztów – punkt 7.

Zapisy mówią o odprowadzeniu popłuczyn do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku.

Pytanie: Który wariant jest prawidłowy?

Odpowiedź:

Zapisy mówią o odprowadzaniu popłuczyn do kanalizacji sanitarnej poprzez studnię zlokalizowaną wewnątrz budynku.

________________________________

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Paweł Król